**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-40/2017**

**Unidad Centralizada de Compras**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

El bien y/o servicio solicitado en la presente Licitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes especificaciones:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Descripción** | **Características y especificaciones mínimas** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Monto** |
| 1 | Balanceo de cargas conectadas a cada una de las fases de las acometidas eléctricas | 1. Medición de las corrientes en cada una de las barras de fase de cada uno de los tableros, las veces que sea necesaria.
2. Medición de las corrientes en cada uno de los circuitos de los tableros.
3. Revisión y ajuste de los cables de circuito en los tableros.
4. Reacomodo de los circuitos en los tableros hasta lograr el adecuado balanceo entre fases.
5. Suministro y colocación de tablero adicional de 12 espacios para lograr un mejor balance.
6. Revisión y acondicionamiento de los alimentadores desde la medición hasta el tablero

**Elaborado bajo el cumplimiento de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS.** | Servicio | 1 |  |  |
| 2 | Redistribución y canalización para los alimentadores eléctricos de los equipos de Aire Acondicionado | Interruptor termomagnético de 3x100A, 600 vca., 18ka, que incluya: Suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1 |  |  |
|  | Gabinete metálico para interruptor termomagnético, nema 3r., que incluya: Suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1 |  |  |
|  | Gabinete metálico para intemperie de 100x80x40, que incluya: Suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1 |  |  |
|  | Centro de carga de 30 polos 3f, 4h, 240 v.c.d., con zapatas principales, capacidad interruptiva de 100 amperes, de 20 pulgadas de empotrar, que incluya: Suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.  | Pieza | 1 |  |  |
|  | Interruptor termomagnético de 3x100A, que incluya: Suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.  | Pieza | 1 |  |  |
|  | Interruptor termomagnético de 2x30 a, que incluya: Suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.  | Pieza | 9 |  |  |
|  | Alimentador bifásico 2-10+1-12d, 13mm tgpd, que incluya tubería, conexiones, cajas de registro, soportería, conductor aislado y desnudo, suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 202 |  |  |
|  | Desconectador sin porta fusibles 2 polos 30a en gabinete nema 3r.que incluya: Suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 9 |  |  |
|  | Alimentador trifásico 4-2+1-8d, 38mm tgpd, que incluya tubería, conexiones, cajas de registro, soportería, conductor aislado y desnudo, suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 10 |  |  |
|  | Revisión, ajuste y puesta en marcha de tablero de transferencia para planta de emergencia. Que incluya:suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PDA | 1 |  |  |
|  | Reordenamiento de tuberías y cables en acometidas eléctricas. Que incluya: Suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | PDA | 1 |  |  |
|  |  |  Sub-Total |  |  |
|  |  |  I.V.A. |  |  |
|  |  | Gran Total |  |  |

CANTIDAD CON LETRA:

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:

TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES:

FECHA DE ELABORACIÓN:

\*Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

**Lugar y fecha**

**Nombre de la empresa**

**Nombre y firma del representante legal y/o propietario**

|  |
| --- |
| Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual.  |

**ANEXO No. 2**

**JUNTA ACLARATORIA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-40/2017**

**Razón social: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Punto de las bases** | **Pregunta** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |
| **4** |  |  |

**Notas:**

* Sólo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.
* Se solicita confirmar la recepción del formato ya que la Convocante no se hará responsable por lo recibido fuera de tiempo.
* Deberá anexar a su solicitud de aclaraciones, un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante; **De no presentar este documento adicional, no se considerarán sus preguntas en la junta aclaratoria.**

**Correo electrónico para recepción de preguntas: proveedores@itei.org.mx**

**ANEXO No. 3**

ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-40/2017**

|  |  |
| --- | --- |
| Yo, (Representante Legal), manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a nombre y representación de **(“ EMPRESA PARTICIPANTE”)**, por lo que en caso de **falsear** los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **DATOS DEL PARTICIPANTE** |  |
| **Nombre del Participante:**  |  |
| **No. de Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante:** (*en caso de contar con él*) |  |
| **No. del Registro Federal de Contribuyentes:**  |  |
| **Domicilio:** (*Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal*)  |  |
| **Municipio o Delegación:** | **Entidad Federativa:** |  |  |
| **Teléfono (s):** | **Fax:** |  |  |
| **Correo Electrónico:** |  |
|  |  |
| ***Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Jurídicas:*** |  |
| **Número de Escritura Pública o Folio Mercantil:** (*en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones*\* *si las hubiera*): |  |
| **Fecha y lugar de expedición:** |  |
| **Nombre del Fedatario Público**, mencionando si es Titular o Suplente**:** |  |
| **Teléfono (s):** | **Fax:** |  |  |
| ***Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Físicas:*** |  |
| **Tipo de Identificación Oficial Vigente:**  |  |
| **Número de registro de Identificación Oficial Vigente:**  |  |
| **Fecha y lugar de expedición:** |  |
| **Documento legal que acredite su actividad empresarial:** |  |
|  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **REPRESENTACIÓN** | *Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con* ***Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio****, que les faculte para comparecer al Concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo* |   |
|   |
| **Número de Escritura Pública:** |   |
| **Tipo de representación:** |   |
| **Nombre del Fedatario Público**,mencionando si es Titular o Suplente**:** |   |
| **Lugar y fecha de expedición:** |   |
| **Información adicional (si aplica):** |   |

**ANEXO No. 4**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-40/2017**

Guadalajara, Jalisco a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2017

**Unidad Centralizada de Compras**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

**Presente.**

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-40/2017 para la contratación del servicio de **“Balanceo de cargas conectadas a cada una de las fases de las acometidas eléctricas y Redistribución y canalización para los alimentadores eléctricos de los equipos de aire acondicionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco”**

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 5.1 Inciso 3*;* a través del presente manifiesto***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD****,* que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi representada, sin que resulte necesario acreditar mi personalidad jurídica.

Se extiende la presente para los fines legales conducentes.

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| (Nombre del representante legal)(Cargo)(Nombre de la empresa) |

**ANEXO No. 5**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-40/2017**

Guadalajara, Jalisco a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2017

**Unidad Centralizada de Compras**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

**Presente.**

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-40/2017 para la contratación del servicio de **“Balanceo de cargas conectadas a cada una de las fases de las acometidas eléctricas y Redistribución y canalización para los alimentadores eléctricos de los equipos de aire acondicionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco”**

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 5.1 Inciso 4*;* a través del presente manifiesto***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD****,* de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se extiende la presente para los fines legales conducentes.

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| (Nombre del representante legal)(Cargo)(Nombre de la empresa) |

**ANEXO No. 6**

**DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-40/2017**

Guadalajara, Jalisco a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2017

**Unidad Centralizada de Compras**

**Instituto de Transparencia, Información Pública y**

**Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**

**Presente.**

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-40/2017 para la contratación del servicio de **“Balanceo de cargas conectadas a cada una de las fases de las acometidas eléctricas y Redistribución y canalización para los alimentadores eléctricos de los equipos de aire acondicionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco”**

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 5.1 Inciso 5*;* a través del presente manifiesto***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD****,* que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y los integrantes de su Comité de Adquisiciones, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios.

Se extiende la presente para los fines legales conducentes.

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| (Nombre del representante legal)(Cargo)(Nombre de la empresa) |